大阪急性期・総合医療センター構内電話交換設備改修工事

仕様書

大阪急性期・総合医療センター

令和７年11月

- 概要

本仕様書は建設工事請負契約書第１条第１項に記載の設計図書である。

１－１　工事名称

大阪急性期・総合医療センター構内電話交換設備改修工事

１－２	工事場所

大阪市住吉区万代東三丁目１番56号

１－３　工期

契約締結日から令和８年10月30日まで

１－４	工事内容

構内電話交換機設備設置工事

電話交換機室に後述記載の機器仕様に基づく電話交換機本体、電源装置、電話機を設置する。

１－５	納入機器数量

本設備に関する納入機器構成は、下記のとおりとする。流用できない場合は必要な数量を調達とする。

- デジタル交換機関係

交換機本体　　　　　　　　　　　　　　　１式（一部パッケージ流用）

- 電話機関係

多機能電話機　　　　　　　　　　　　　６３台（既設流用）

一般電話機　　　　　　　　　　　　　６９６台（既設流用）

- 局線中継台（ヘッドセット含む）          　３台（既設流用）

- ＰＨＳアンテナ　　　　　　　　　　　　２７４台（既設流用）

- ＰＨＳ子機　　　　　　　　　　　　　１１４２台（既設流用）

- 通話録音装置　　　　　　　　　　　　　　　１台（既設流用）

- 音声応答転送装置　　　　　　　　　　　　　１台（既設流用）

（８）通話履歴管理装置　　　　　　　　　　　　　１式

（９）保守端末　　　　　　　　　　　　　　　　　１台

（１０）電源装置　　　　　　　　　　　　　　　　１式（既設流用）

（１１）中継交換機　　　　　　　　　　　　　　　１式

（１２）据付工事用品　　　　　　　　　　　　　　１式

※　詳細については、後述記載「構内電話交換設備仕様」によるものとし、同等品以上とする。

１－６	搬入

搬入経路、その他現場の状況を考慮し、安全に据付場所へ搬入することとする。

１－７　試験

機器据付・調整完了後、監督職員立会の上、総合試験を行うこととする。

１－８　保証

検収後１年以内に設計、製作あるいは工事不良によると認められる障害が発生したときは、すみやかに修理を行うものとする。

１－９　手続き

本工事の施工・完成に必要な通信事業者への手続きは、請負者が代行し、その費用は本工事に含まれているものとする。

２．構内電話交換設備仕様

- 本電話交換設備は、デジタル交換機、デジタル多機能電話機、アナログ一般電話機、中継台、通話履歴管理装置、電源装置一式により構成され、下記の通話を行うことを主な目的とする。

- 本交換システムは、構内交換設備に関する技術基準及び関係法令企画等を満足するものとする。

２－１	デジタル交換機（NEC　SV9700/M160　同等品以上）

２－１－１　方式

- 通話路方式　　IPスイッチング方式、ＰＣＭ時分割方式

- 制御方式　　　蓄積プログラム制御方式

- プロセッサ　　６４ｂｉｔマイクロプロセッサ

２－１－２　冗長構成

（1）信頼性を高めるためにCPU（中央処理装置）、時分割スイッチ、電源部は、たすき掛け方式の

完全二重化構成とする。

ただし、装置内完全二重化を基本とし、二重化部位の相互をLAN等の外部ケーブルで接続しないこと。

CPU、時分割スイッチ、電源部の一括切り替えは不可とする。

共通部分の複数個所障害に対応できない二重化は不可とする。

（2）主装置筐体内の主要モジュール（IOユニット／電源ユニット／CPU／ファン）は運用状態を止めることなく、活線挿抜が可能な構造とする。

（3）信頼性を高めるためハードディスクレス構造とする。

（4）IP電話交換機のOSとして、汎用OSを採用していないこと。

（5）セキュリティ面を考慮し、IP電話用の音声LANポートと周辺装置用LANポートが独立して

いること。

（6）内線パッケージ等のパッケージ類は活線挿抜が可能な構造とする。

（7）IP電話交換機内で局データの２世代管理が可能とする。

（8）IP電話交換機のアラーム情報をあらかじめ指定した宛先にＥメールで自動通知が可能なこと。

２－１－３　内線呼量

内線電話機１回線あたりの標準発着呼量は７．２ＨＣＳ以上とする。

２－１－４　線路条件

- アナログ内線加入者線路条件

・ループ抵抗	　一般内線：1,200Ω（電話機抵抗含む）

長距離内線：3,000Ω（電話機抵抗含む）

- デジタル内線加入者線路条件

・交換機本体～電話機間　900m（0.5Φ）、1,400m（0.65Φ）

- 局線線路条件

・ループ抵抗	　１７００Ω以上 (所属局内部を抵抗含む)

２－１－５　構　造

（1）19インチラック搭載の専用ハードウェアにより高信頼性を確保し、保守点検が容易な構造とする（汎用サーバの使用は信頼性を考慮し不可）。

（2）耐震性能は、水平加速度1.1G（震度7相当）に対応可能なこと。

（3）柔軟な拡張性を有し、最大120,000ポートまでの拡張が可能なこと。

（4）使用部品は、欧州RoHS指令に適合し、有害物質を定められた閾値以上含有していないこと。

※：鉛、水銀、カドミウム、六価クロム、ポリ臭化ビフェニル（PBB）、

ポリ臭化ジフェニエーテル（PBDE）、フタル酸ジ-2-エチルヘキシル（DEHP）、

フタル酸ブチルベンジル（BBP）、フタル酸ジブチル（DBP）、フタル酸ジイソブチル（DIBP）

２－１－６　環境条件：

（1）周囲温度：0℃～40℃

（2）相対湿度：20％～90％（結露しないこと）

２－１－７　スマートフォン対応

別途調達でスマートフォン及びＦＭＣサービスを計画している。

携帯電話会社とそのＦＭＣサービスに対応し、交換機本体に携帯電話端末（スマートフォン）

が内線接続出来ること。

契約数は端末：900台、接続チャネル：92chを予定している

２－１－８　収容回線数

| 回線種別 | 容量 | 使用 | 実装 | 備考 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ひかり電話オフィスＡ（PRI受） | 1500 | ８ | ２３ | Ch数 パッケージ更新 |
| アナログ局線 |  | ５９ | ７２ | パッケージ更新 |
| ＦＭＣ （直収もしくはPRI） |  | ９２ | ９２ | Ch数 キャリアにより直収もしくはPRI収容 |
| ＰＲＩ回線 |  | ２３ | ２３ | Ch数 中継交換機用増設 |
| ＯＤ回線 |  | １ | ８ | パッケージ更新 |
| 多機能内線 | 4000 | ６３ | １２８ | 既設パッケージ流用 |
| 一般内線 |  | ６９６ | ７２０ | 既設パッケージ流用 |
| 局線中継台 |  | ３ | ４ | 既設パッケージ流用 |
| ナースコール連動 |  | ２５ | ６０ | パッケージ更新 |
| ＰＨＳアンテナ |  | ２７４ | ２８８ | 既設パッケージ流用 |
| ＰＨＳ子機 |  | １１４２ | １２００ |  |

＊一般内線はナンバーディスプレイ機能を全回路実装すること

２－１－９　サービス機能

以下の機能を有すること。

①交換機機能

・内線相互接続　　　　　・局線自動発信接続 　 ・外部保留音（内蔵PKGで対応）

・ＰＢＸダイヤルイン　　・追加ダイヤルイン　　・オフフックアラーム

・可変不在転送　　　　　・話中転送　　　　　　・不応答転送

・通話時分予報音　　　　・内線代表（パイロット、サーキュラー、ＵＣＤ）

・発信者番号表示　　　　・リモート保守が可能なこと　・昼夜応答切替機能

・アナログ全内線ナンバーディスプレイ対応

②特記機能

・移動先からの不在転送

移動先の電話機から「可変不在転送」の設定ができること。

・着信呼種別転送

着信呼種別毎に転送先の設定ができること。

・ラインロードコントロール

予め定められた以上の負荷が交換機にかかった場合、特定内線のみ発信

できる様、発信規制が出来ること。

・夜間本電話切替

夜間、休日等電話応答者が不在時のときは、夜間直通電話機に切替できること。

・災害時本電話切替

災害時、直通電話機に切替できること。

２－２　保守コンソール　１台

1	構成：ノートPC　１台　ソフト1式

2	その他機能要件：

（1）局データの新規登録、変更および、削除作業が容易にでき、削除/変更した局データを

履歴ファイルとして表示可能なこと。

（2）オンライン状態での局データ生成、変更設定が可能なこと。

（2）各種トラフィックが項目毎に測定できること。

（3）パッケージの実装状態、スイッチ設定状態の読み出し・表示できること。

２－３	通話履歴管理装置（CALL REGISTER1000）

1	構成：デスクトップPC　１台　ソフト１式

2	その他機能要件：

（1）外線発着信の履歴情報を取り込み、表示可能なこと。

（2）外線発着信の不応答呼を取り込み、表示可能なこと。

（3）不正アクセス（単位時間あたりの過剰な発信）を「検知」し、管理者に通知可能なこと。

（4）蓄積した通話履歴情報の一覧を表示、プリントアウト、グラフ表示可能なこと。

（5）通話履歴情報をCSVファイルで出力し、外部アプリケーションソフトにより編集加工可能なこと。

（6）蓄積されている履歴情報を、複数の検索条件を組み合わせて検索可能なこと。

（7）PBXから履歴情報を収集するタイムスケジュールを設定可能なこと。

（8）タイムスケジュールの実行結果、システムの運用状態、履歴情報をメール通知可能なこと。

（9）緊急電話への発信を管理者へメール通知可能なこと。

（10）無停電電源装置（UPS）で電源の瞬断対策を行うこと。

２－４　中継交換機（Aspire６）

既存ＬＤ回線（１０回線）を収容するために設置する

１９インチラック搭載型とする。

| 回線種別 | 容量 | 使用 | 実装 | 備考 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ＬＤ回線 | ６６ | １０ | １６ |  |
| ＰＲＩ回線 |  | ２３ | ２３ |  |

２－５　予備品

以下の予備品を納めること

  - PHS基地局　（BS51）　　　４台

  - PHSアンテナ用パッケージ　１枚

  - 多機能電話機用パッケージ　１枚

  - 一般電話機用パッケージ　　１枚

３．工事範囲

本交換機設備は、交換機、電話機等で構成され、院内の内線相互通話はもちろん、外部との連絡を

円滑に行え、スムーズな連動を実現すること。

現状を十分認識し、スムーズな切替えを行い、システム停止が伴う場合等、業務に支障が出る可能性が有る場合は、事前に日程調整の上、作業を行うこと。

３－１　交換機据付調整

（１）新電話交換機等を設置すること。

（２）本設置後、運用に必要なソフト（内線番号、各種サービス機能付加等）を登録し

機能の試験調整を行うこと。既存交換機の設定内容を踏襲すること。

（３）ナースコールとも相互接続を可能にすること。ナースコール機器側の設定調整は含まない。

（４）既存ＰＨＳは業務で利用している為、端末を回収することなく新交換機で利用できること。

（５）ＰＨＳ内線番号体系は現行の番号体系を踏襲すること。

（６）混乱を避ける為、電話機の操作及び特に局線中継台の操作は既存操作方法を踏襲すること。

（７）ＦＭＣ内線を利用できるようにすること。また、携帯電話会社の設置する終端装置もしくはゲートウェイ装置まで配線し、接続をすること。

（８）配線は既存配線を流用可能とする。

（９）交換機の切替時は仮設交換機を用意（代表回線8回線程度と守衛室に仮設内線を　　　　　　設置）し、切替工事中でもできるだけ外部と連絡が取れるようにすること。

（１０）新たに導入するＦＭＣ端末用に番号計画の整理を行いＦＭＣ用に番号を割り振ること。

３－２　除 外 工 事

（１）配 管 工 事

（２）什器備品工事

３－３　撤去工事

既設の不要となった旧電話交換機等については、取り外しを行い、受注者の責任において適法に処分すること。機器の搬入・設置後に不要となった梱包材等についても同様とする。

３－４　完成時の提出図書

以下の書類をファイル綴じ製本し、医療センターに１部提出すること。

①完成図面

②工事写真

③物品引渡書

④試験成績書

⑥施工体系図

⑦その他医療センターが指示するもの

４．その他

（１）施工条件等は補足説明書による。

（２）本工事に必要な建設工事保険等は、「組立保険」とする。

（３）本工事の施工に伴う、既設構造物等の破損や損傷等については医療センターの指示に従い、速やかに補修・原形に復旧すること。

（４）工事に必要な材料その他雑材消耗品、調査、測定及び検査等に必要な費用は、すべて受注者の負担とする。

（５）本仕様書に記載がないものであっても、工事施工上当然必要な費用は、すべて受注者の負担とする。

（６）本工事で発生した産業廃棄物は、関係法令に基づき、受注者の責任において適正に処理すること。

（７）本仕様書の定めのない事項、又はこの仕様書についての疑義が生じた場合は、協議の上、決定するものとする。